Protokół z posiedzenia

Komisji Rewizyjnej

z dnia 21 lutego 2008 roku

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn  przy ul. Krasickiego 9 w Krupskim Młynie w dniu 21 lutego 2008 roku.

Obecni na posiedzeniu:

Herbert Foks		- przewodniczący

Zbigniew Dubiel	- wiceprzewodniczący

Henryk Brodziak	- członek

Bogdan Huczko	- członek

Mariusz Guga 	- Prezes PEC „Ciepłogaz” w Krupskim Młynie

Porządek posiedzenia

1.   Kontrola rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania pomiędzy PEC Ciepłogaz

Sp. z o.o. z siedzibą w Krupskim Młynie ul. Główna 9, Gminą Krupski Młyn

i indywidualnymi odbiorcami ciepła w budynkach wielorodzinnych.

2.  Sprawy bieżące.

Ad. 1.

Prezes PEC Ciepłogaz doręczył charakterystykę źródeł ciepła obsługiwanych przez spółkę (załącznik Nr 1).

Przewodniczący komisji – Herbert Foks powiedział, że w styczniu br. uczestniczył wraz z pracownikiem gminy przy sprawdzeniu stanów licznika ciepła na Osiedlu Ziętek                  i stwierdził, że ilości ciepła wynikające z odczytów liczników są bardzo wysokie w blokach Nr 16,17 i 6 i nie pokrywają się ze stanem faktycznym. Radny zwrócił szczególną uwagę na kotłownię w bloku Nr 16. Herbert Foks przestawił zebranym zestawienie zużycia gazu              i wytworzonego ciepła w okresie od 1 września 2004 do 1 stycznia 2008 roku na podstawie kotłowni w bloku nr 16 (załącznik Nr 2).

Herbert Foks zwrócił się do Prezesa PEC Ciepłogaz Pana Mariusza Gugi aby wyjaśnił komisji co jest przyczyną malejącego zużycia gazu do wytworzenia 1 GJ ciepła od 01.09.2004 roku.

Prezes odpowiedział, że nie wie.

Ponieważ w kotłowni w bloku Nr 16 średnie zużycie gazu w okresie od 01.09.2007                 – 01.01.2008 r. wynosiło 23, 898 m3/1 GJ ciepła, Herbert Foks zwrócił się do Prezesa aby      w obecności komisji obliczył jak można wytworzyć z 23,898 m3 gazu GZ-50 1 GJ ciepła       w kotłach Schafer Domomatic ktx  o sprawności 91 %.

Prezes obliczenia nie wykonał.

Herbert Foks wykonał obliczenie w oparciu o wzór:

ilość wytworzonego ciepła = ilość m3  gazu GZ-50 x wartość opałowa gazu x sprawność kotła

ilość ciepła = 23,898 m3  x 31 MJ/ m3 x 91 % = 0,674 GJ.

Z wyliczenia wynika że z 23,898 m3 gazu GZ-50 można maksymalnie wytworzyć 0,674 GJ ciepła, przy założeniu że kotły mają idealnie wyregulowane parametry pracy palników.

Herbert Foks powiedział, że prawdopodobnie w kotłowniach w blokach Nr 16, 17 i 6 są  niesprawne liczniki ciepła i podejrzewa, że liczniki mogą być celowo rozregulowane tak aby obliczały zawyżoną ilość ciepła

Bogdan Huczko powiedział, że kontroli należy poddać cały system ogrzewania.

Mariusz Guga powiedział, że liczniki są oplombowane i są w terminie legalizacyjnym.

Bogdan Huczko zapytał, jak dalej przedstawiać się będzie przyszłość Ciepłogazu, gdyż firma Fortun chce zainwestować w gminie. Radny ma nadzieję, że toczące się rozmowy dążą do tego, aby jak nie obniżyć, to przynajmniej zatrzymać koszty ogrzewania.

Herbert Foks powiedział, że cały węzeł W-70 wymaga rzetelnej analizy techniczno-ekonomicznej.

Bogdan Huczko powiedział, że ktoś musi odpowiedzieć za spowodowanie strat, gdyż jest to majątek gminny – wspólny i dodatkowo należy zwrócić uwagę na ekologię.

Herbert Foks powiedział, że spółka powinna mieć pełną kontrolę przez Radę Gminy.

Bogdan Huczko powiedział, że spółka ta jest komunalna i dodał, że większościowy pakiet udziałowy ma Urząd Gminy.

Zbigniew Dubiel zaproponował, aby Pan Prezes przedstawił szacunkowy koszt inwestycji (kotła na ul. Mickiewicza i ul. Powstańców Śl.).

Bogdan Huczko powiedział, że w celu przeanalizowania stanu obecnego, należałoby powołać biegłego niezależnego i dopiero wtedy można szukać rozwiązania.

Herbert Foks zaproponował aby komisja pojechała sprawdzić stan liczników ciepła w kotłowniach w blokach Nr 6, 7, 16 i 17 w Kolonii Ziętek i w kotłowniach przy ul. Tarnogórskiej i na Osiedlu W-70.

Prezes oświadczył, że w kotłowniach przy ul. Tarnogórskiej i na Osiedlu W-70 nie ma zainstalowanych liczników ciepła. W kolonii Ziętek komisja stwierdziła:

- Licznik w kotłowni w bloku Nr 6 posiada nieważną legalizację (cechy legalizacyjne    z 2000 roku, czyli w 2005 roku licznik stracił ważność legalizacji).

- W pozostałych kotłowniach nie stwierdzono nieprawidłowości.

Komisja dodatkowo dokonała w kotłowni w bloku Nr 16 odczytu liczników ciepła       i gazu. Stwierdzono, że od 01.01.2008 r. do 21.02.2008 r. kotłownia zużyła 6836,62 m3 gazu GZ-50 i wytworzyła 256,1 GJ ciepła. Średnie zużycie gazu wyniosło 26, 695 m3/1 GJ.

Członkowie komisji zauważyli potrzebę sprawdzenia liczników i całej aparatury pomiarowej obsługiwanej przez Ciepłogaz.

Komisja wnioskuje:

- Przedstawienie przez Prezesa wniosków z analizy dokumentów przedstawionych przez komisję w sprawie zróżnicowanego zużycia gazu do wytworzenia 1 GJ ciepła.

- Zainstalować liczniki ciepła w kotłowniach na ul. Tarnogórskiej i Osiedlu W-70.

- Zalegalizować licznik w kolonii Ziętek w kotłowni w bloku Nr 6.

Ad. 2.

Sprawy bieżące.

Komisja ustaliła termin najbliższego posiedzenia na 6 marzec 2008 roku o godz. 15.00.

W porządku posiedzenia znajdzie się: zbadanie zasadności wprowadzenia nowej taryfy dla ciepła PEC Ciepłogaz Sp. z o.o. z siedzibą w Krupskim Młynie ul. Główna 9 od dnia 16.07.2007 r. na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Nr 10/V/2007 bez zatwierdzenia przez Urząd Regulacji Energetyki.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. H. Foks        - …….……………….

2. Z. Dubiel     - ……….…………….

3. H. Brodziak - ….………………….

4. B. Huczko   - ………..…………....