Krupski  Młyn, 13.12.2010 r.

Dot.:	Dot.:	przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p.n. „ Budowa sali gimnastycznej w Krupskim Młynie”.

W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów uprzejmie informujemy, co następuje:

- Brak w przedmiarze umywalki, kranu, ustępu i uchwytów dla niepełnosprawnych. Czy należy dopisać do kosztorysu w/w pozycje?

Odpowiedź: W wydanej w przedmiarze ilości umywalek, ustępów oraz baterii umywalkowych  uwzględniono po 1 szt. urządzeń dla niepełnosprawnych. Uchwyty dla niepełnosprawnych przy ustępie 
i umywalce nie należą do instalacji sanitarnych. Ujmuje się je 
w wyposażeniu wnętrz – branża architektoniczno-budowlana.

- Brak w przedmiarze wod – Kan robót związanych z izolacją rur, jak również brak przebić w ścianach, stropach, w dachu, wykucie bruzd i zamurowanie bruzd, obrobienie pionów wentylacji na dachu. Prosimy o podanie ilości w/w robót i z jakich materiałów ma być wykonana izolacja?

Odpowiedź: Należy dodatkowo uwzględnić izolację instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji do:

pozycje wody zimnej w przedmiarze

poz.3.001 – rura PP20 – l = 65 m, rura osłonowa „peszla”

poz.3.002 – rura PP25 – l = 44 m, rura osłonowa „peszlu”

poz.3.003 – rura PP32 – l = 43 m, izolacja grub.10 mm, F = 7,0 m2

poz.3.004 – rura PP40 – l = 23 m, izolacja grub.15 mm, F = 5,0 m2

poz.3.005 – rura PP50 – l = 15 m, izolacja grub.15 mm, F = 3,8 m2

pozycje wody ciepłej i cyrkulacji w przedmiarze

poz.3.006 – rura PP20 – l = 122 m, izolacja grub.15 mm, F = 19,1 m2

poz.3.007 – rura PP25 – l =  85 m, izolacja grub.15 mm, F = 14,7 m2

poz.3.008 – rura PP32 – l =  20 m, izolacja grub.20 mm, F = 4,5 m2

poz.3.009 – rura PP40 – l =  23 m, izolacja grub.20 mm, F = 5,8 m2

poz.3.010 – rura PP50 – l =  15 m, izolacja grub.25 mm, F = 4,7 m2

Razem = 64,6 m2 + 109 m „peszla”

W przedmiarze izolacji w instalacji c.o. suma izolacji wynosi 271 m2 – co jest błędne  – powinno być 90,2 m2 .

Po zbilansowaniu – sumarycznie w przedmiarze ujęto izolację z nadwyżką.

Materiał izolacyjny – np. thermaflex

Ilość przebić w dachu pionów PVC110 – 7 szt.

Ilość przebić w ścianach grub.25 cm  - szt.12

grub. 40cm – 6 szt.

Wykucie i zamurowanie bruzd szer.20cm pod instalację wody zimnej ciepłej

i cyrkulacji – 72 m.

- Brak w kosztorysie c.o. robót związanych z wykuciem bruzd pod przewody 
i zamurowanie bruzd. Prosimy o podanie odpowiedniej pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź: Wykucie i zamurowanie bruzd szer. 20 cm pod instalację c.o.     -  175,0 m KNR 401/336/1 , KNR 401/339/1, KNR 401/326/1 (1), KNR 401/326/3 (1).

- Na rysunku: przyłącza wod – kan, c.o., c.w.u. plan sytuacyjny na terenie gdzie jest projektowana sala sportowa biegnie po długości sieć kanalizacji sanitarnej ks 200 oraz kabel energetyczny. Czy należy je przełożyć w inne miejsce? Jeśli tak to prosimy o przedstawienie rozwiązania, jak również 
o dodanie odpowiednich pozycji w przedmiarze robót.

Odpowiedź: Istniejący kabel energetyczny dochodzący do budynku sali gimnastycznej w chwili obecnej zasila oświetlenie podwórza szkolnego. Przed rozpoczęciem budowy powinien być wraz z lampą usunięty – sprawa elektryka. Istniejąca kanalizacja w obrębie projektowanej sali obejmuje rurę deszczową istniejącej sali gimnastycznej. Należy ją zlikwidować, co uwzględniono w architekturze projektowanej sali gimnastycznej.

- W przedmiarze oraz w projekcie brak jest robót związanych z przejściem rurociągu wody pod drogą. Proszę o przedstawienie rozwiązania. Czy należy wykonać przecisk pod drogą asfaltową i w jakiej rurze ochronnej? Czy należy zerwać asfalt i ponownie go odtworzyć? Prosimy o zamieszczenie odpowiednich pozycji w przedmiarze robót.

Odpowiedź: Projektowane przyłącze wodociągowe na długości 7 m przechodzi przez drogę lokalną (gminną). Roboty ziemne należy przeprowadzić stosując wykop otwarty, połówkowy. Rozebranie nawierzchni i odbudowa podłoża oraz nawierzchni asfaltowej – 14,0 m2 KNR 231/803/1, KNR 231/803/2, KNR 231/101/1, KNR 231/116/1, KNR 231/312/1, KNR 231/312/5, KNR 231/312/6.

- W przedmiarze brakuje pozycji związanej z włączeniem do istniejącej studni sanitarnej i deszczowej. Prosimy o zamieszczenie odpowiedniej pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź: Należy uwzględnić wpięcie projektowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej do istniejących studni. Roboty- wykucie w kręgu otworu φ200 wraz z zamontowaniem przejścia szczelnego – 2 kpl. KNR 218/527/1.

- Czy instalacja solarna wchodzi w zakres inwestycji? Jeżeli tak, to prosimy 
o załączenie rysunków i odpowiednich przedmiarów.

- W projekcie (w zestawieniu 3.2 instalacja kotłowni, 3.3 instalacja wody zimnej i ciepłej, 3.4 odprowadzenie spalin jest mowa o kotle gazowym 
i całym osprzęcie. Czy to wchodzi w zakres inwestycji? Jeżeli tak, to prosimy o załączenie rysunków i odpowiednich przedmiarów.

Odpowiedź: Ad 7 i 8. Instalacja solarna usytuowana została na istniejącym budynku szkolnym i jej I etap jest w trakcie realizacji . Dla potrzeb cwu sali gimnastycznej, instalacja solarna wydzielona została do realizacji w II etapie. Na stronie internetowej urzędu umieszczona została dokumentacja dotycząca kolektorów słonecznych. Ujęte jest to w dokumentacji p.n. „Dokumentacja części instalacyjnej – nowa sala gimnastyczna”.

- W opisie „Projekt instalacji przygotowania c.w.u.” w pkt 2.11 „Wytyczne budowlane” jest mowa o różnych robotach budowlanych. Czy wchodzą one w zakres inwestycji? Jeżeli tak, to prosimy o załączenie odpowiednich rysunków i przedmiaru.

Odpowiedź: roboty ujęte w „Projekcie przygotowania c.w.u.” w pkt 2.11 „Wytyczne budowlane” wykonywane są obecnie w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół położonego przy ulicy Dąbrowskiego 2 w Krupskim Młynie”.

- Prosimy o zamieszczenie rysunków architektonicznych, konstrukcyjnych oraz zestawienia stolarki.

Odpowiedź: Dokumentacja została uzupełniona i umieszczona na stronie internetowej urzędu w dniu 10.12.2010 r.